附件

技防监控设备维修采购项目技术要求和评分标准

一、需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 数量 | 包含内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24口PoE网络交换机维修 | 华为 /H3C | 1套 | 含1台24口网络交换机故障检测、端口及背板维修或更换、电源模块与主控板卡维修、固件升级与配置恢复； 上机联调，并恢复网络接入联调等全部工作； 含维修所需电源、模块等辅材，及相关调试。 |
| 2 | PoE网络交换机维修 | 华为 /H3C | 4套 | 含4台PoE网络交换机的供电模块检测与维修、端口维修或更换、供电功能修复； 整机联调并恢复PoE供电等全部工作； 含维修所需电源、模块等辅材，及相关调试。 |
| 3 | 摄像机维修服务包括更换 | 宇视 | 21套 | 含21台宇视摄像机维修 维修21台摄像机故障检测、镜头及传感器/主板维修或更换、外壳与防护修复、补光处理重新对焦调试； 维修完成后接入视频监控管理平台全部工作； 含维修所需电源、支架等辅材。 |
| 4 | 监控大屏维修服务 | 宇视 | 2台 | 2台拼接屏的电路板更换、或元器件维修， 解决花屏故障，实现大屏正常显示视频影像。 |
| 5 | 拆装调试辅料等服务 | 宇视等 | 1项 | 含上述设备维修所需的全部管材、线缆（网线、电源线、信号线、光纤）； 及相关辅料的供应、敷设、安装、调试、清洁及系统培训等所有工作。 另含36台摄像机拆装移位、及调试等服务。 |

二、技术要求

(一)项目概述

本项目为视频监控系统维修，主要对需求一览表中的所有设备，其中包括24口POE网络交换机，PoE网络交换机，监控摄像机故障维修、功能恢复；大屏的维修；并对相关管材、线缆等配套设施进行敷设与安装，及拆装移位摄像机；

维修后系统恢复正常工作，并满足原有监控覆盖、图像质量与视频监控管理平台接入要求，彻底解决系统现有的所有故障点，实现摄像机位置合理，整个视频监控系统稳定、安全的运行。

(二)规格参数及实现目标

2.1  24口网络交换机：

规格参数：

具备不少于24个千兆电口、2个千兆光口；

支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准；

支持安防网络拓扑管理、QoS、链路聚合、支持端口VLAN管理；

主控及端口无故障、丢包率为0，链路协商速率满足高速传输需求。

实现目标：

24口网络交换机的维修，应恢复正常交换功能，保障端口速率，及网管功能；

满足原设计要求，并接入现有网络视频监控网络，实现网络正常交互工作。

2.2  POE网络交换机：

规格参数：

恢复正常PoE供电功能，不少于8个端口支持IEEE 802.3af/at 供电；

单端口供电功率不小于15.4W（af）/30W（at）；

PoE供电稳定、总功率满足所接摄像机负载要求；具备过载、短路保护功能。

实现目标：

POE网络交换机的维修，及交换机的安装、网络规划、调试等全套功能；

应恢复网络交换与供电，端口速率、PoE供电功率及网管功能满足原系统要求；

并接入现有网络视频监控网络，实现正常交互工作。

2.3摄像机维修：

规格参数：

维修后摄像机的相关参数不低于原有的摄像机参数；

以恢复系统原有功能、满足现场原设备配置为准。

实现目标：

所有故障摄像机维修后，应恢复原有图像清晰度、夜视、防护等级与恰当位置；

实现接入现有视频监控管理平台，并保证实时监看、录像和回放。

2.4大屏维修：

规格参数：

相关参数不低于原有大屏的参数

实现目标：

维修后的大屏，彻底解决花屏故障，实现大屏正常显示视频影像。

2.5拆装调试辅料等服务

2.5.1管材辅料的规格参数：

管材、线缆规格，采用国家标准的材料；

网线采用超6类网线，电源线、信号线等规格与原有系统匹配；

管材线缆的铺设，严格按国家标准或行业规范进行布设；

交换机供电由机柜内插座统一供电，确保安全可靠；

维修涉及弱电竖井机柜、桥架、穿线管的，须按相关规范，做好防火封堵接地。

实现目标：

以上所需管线、管材、线缆的铺设按就近、规范原则布设；

实现并满足所有设备维修、移位的所需相关管线的配套使用。

2.5.2摄像机拆装移位：

规格参数：

摄像机的相关参数不低于原有的摄像机参数；

并恢复系统原有功能、满足现场原设备配置为准。

实现目标：

移位后的摄像机，摄像机位置为最佳监视位置，

应恢复原有图像清晰度、夜视、防护等级与恰当的位置；

实现接入现有视频监控管理平台，并保证实时监看、录像和回放。

三、评分标准

| 项目 | 评分项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （15分） | 维修安装服务总报价 | 15 | 本项目按维修安装服务总报价（含需求一览表第1至第5项全部设备维修、移位、安装及拆装调试服务费用）整体评审，采用低价优先法： 满足比选文件要求且维修安装服务总报价最低者为评审基准价，其得满分15分；其他供应商价格得分＝（评审基准价／该供应商维修安装服务总报价）×15，四舍五入保留两位小数。 |
| 商务部分 （12分） | 类似业绩 | 9 | 提供近3年（2023年8月至今）类似业绩（视频监控设备维修或安装等服务类）9分， 提供3份以上9分，2份6分，1份3分，没有0分，需提供合同关键页或验收证明。 |
|  | 管理体系认证证书 | 3 | 提供有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证等证书 3分 提供最多3分，其次2分，次之1分，没有0分 |
| 技术部分（73分） | 技术指标 | 10 | 维修技术要求的打分： - 维修后技术指标4分（指标2分、功能2分） 完全达标4分，部分达标2分，不体现0分； - 维修后质量保障3分 优秀3分，良好2分，一般1分 - 维修进度保障措施 3分 进度快3分，一般2分，较慢1分。 |
|  | 维修方案 | 38 | 维修方案打分： - 维修计划6分；（计划完整性：检查流程、维修流程、验收标准、人员安排、备件工具、应急预案等） 优秀6分，良好4分，一般2分，无计划0分 - 24口POE网络交换机维修方案3分；（故障分析、维修步骤、配置恢复等 优秀3分，良好2分，一般1分，无方案0分 - POE交换机维修方案3分；（故障分析、维修步骤、配置恢复各1分） 优秀3分，良好2分，一般1分，无方案0分 - 摄像机维修方案5分；（故障排查、摄像机信号恢复、摄像机配置、接入平台管理、接入录像机管理等） 优秀5分，良好3分，一般1分，无方案0分 - 大屏维修方案3分；（故障排查、维修步骤、测试等） 优秀3分，良好2分，一般1分，无方案0分 - 摄像机拆装移位方案5分；（摄像机拆除、摄像机安装、摄像机调试、接入平台管理、录像管理等） 优秀5分，良好3分，一般1分，无方案0分 - 管线维修方案10分;（安装路由、线槽、管路、穿线、辅料的安装等） 优秀10分，良好6分，一般2分.无方案0分 - 其它辅助方案3分；（安全、保护、完工等） 优秀3分，良好2分，一般1分，无方案0分 |
|  | 维修周期与质量安全 | 10 | 维修周期与质量安全打分： - 维修周期3分； 供货期最短3分，较短2分，较长1分，无描述0分 - 维修前准备工作1分； 准备充分满1分，其它0分 - 质量保证 3分； 质量保证最好3分，较好2分，较差/无保障1分，无保证0分 - 安全保证措施3分 优秀3分，较好2分，较差1分，无措施0分 |
|  | 售后服务及承诺 | 15 | 售后服务打分： - 售后服务3分；（售后服务方式、现场支持、响应时间等） 优秀3分，良好2分，一般1分，无响应0分 - 售后人员配置3分；（人员配置人数、人员技能、人员素质等） 优秀3分，良好2分，一般1分，无配置0分 - 服务响应时间3分； 响应时间最短3分，较短2分，最长1分，无响应时间0分 - 培训方案3分； 优秀3分，良好2分，一般1分，无方案0分 - 售后承诺3分。 优秀3分，良好2分，一般1分，无承诺0分 |
| 合计 | （100分） | 100 |  |